## Sheet1
飲用水の汚染、誤接続の点検票（様式例）
（記入日）
記入者：（氏名） |  |  | （所属） |  | （電話）
水道施設 の名称： |  |  |  | 水道施設 の所在地：
※該当するものに〇をつけてください
主用途： 病院／ 店舗（ ）／ 事務所（ ）／ 学校 ／ 工場
使用している水： 水道水／ 再利用水／ 井戸水／ 雨水 (水道水以外の用途： 散水／ 修景／ 清掃／ 便所洗浄水 )
貯水槽： 有／無 |  | 貯水槽の法定検査の受検（水道法）： 有／無
加湿装置： 有／無 |  |  | 循環式給湯設備： 有／無 |  |  | 貯湯槽： 有／無
冷却塔： 有／無 | 冷却塔水への殺菌剤の使用： 有／無 |  |  |  | 冷却塔への供給水： 水道水／他（ ）
レジオネラ属菌自主検査： 有／無 |  |  | レジオネラ属菌検査結果： 陰性／陽性（ CFU/100mL）
※管理状況を確認し、基準に不適の項目は改善してください（水道法）
全てのテナント（区画、部署など）の管理状況を把握できていますか？ |  |  |  |  | はい ／ いいえ
「いいえ」の場合、聞取り、アンケート等での定期確認、チラシ等での定期周知など改善対策をしてください
全ての区画の水道の状況を把握できていますか？ （飲用水系統と消火水槽、加湿用水槽の切り離し、 残留塩素濃度（水道水に含まれる消毒薬）0.1mg/L以上、 飲用水系統を汚染する危険のある誤接続、逆止弁、埋込水栓の有無等) |  |  |  |  | はい ／ いいえ
「いいえ」の場合、改善対策をしてください
選任の管理責任者、又は管理実務の担当者による貴施設の監督状況（実地確認の頻度）を教えてください。 |  |  |  |  | 常駐 ／ 定期巡回( 日に1回程)
※水道法に基づき貴施設の衛生管理、点検、保守が適正に行われるように監督を徹底してください
※該当するものに〇をつけてください
水道（水を使う全ての設備）の現状（現場確認） |  |  |  |  | 施設状況 | 不適の内容など を記入ください
水道水はそのまま使用し、防錆剤や追加の消毒剤などは注入していない（給湯設備、冷却塔なども含めて薬剤を使用する水道設備はない） |  |  |  |  | 適／不適あり
飲用以外の水槽（消火水槽、加湿用補給水槽などの系統）と、飲用水系統は切り離されている（十分な吐水口空間、オーバーフロー管など） |  |  |  |  | 適／不適あり
飲用水の配管は雑用水の配管と接続させず切り離している（加湿用の配管、消火用の配管、大浴場の配管、井戸水、雨水、再生利用水等と接続していない） |  |  |  |  | 適／不適あり
蛇口にホースを接続したままにしていない（飲用水本管に滞留水等が逆流しないようにホースは都度外す、十分な吐水口空間など） |  |  |  |  | 適／不適あり
地面埋込の水栓（蛇口）は使用していない（水没等で飲用水本管が汚染しないように閉栓、立上げ水栓に改善など） |  |  |  |  | 適／不適あり
※該当するものに〇をつけてください
雑用水（飲用ではない水）の現状（現場確認） |  |  |  |  | 施設状況 | 不適、非該当の内容などを記入ください
誤って飲まない、誤って飲用水の配管に接続しないように飲み水でないことを表示している |  |  |  |  | 適／未実施あり ／非該当
雑用水の不足時に、飲用水を補給できる構造の場合は、十分な吐水口空間、オーバーフロー管とし、飲用水系統に雑用水が逆流しない構造としている（逆止弁は不完全なので安易にバイパス接続としない） |  |  |  |  | 適／未実施あり ／非該当
雑用水も塩素消毒し、残留塩素濃度0.1mg/L以上に管理している |  |  |  |  | 適／未実施あり ／非該当
備考（不適の内容や、不適事項の改善状況など）